## Dashboard Executivo
PAINEL DE QUANTITATIVOS - ARMADURAS DAS FUNDAÇÕES DOS TQ-6310816/817 A/B/C/D
Prancha DE-5400.00-6310-120-TX3-002 Rev. 0 (07/08/2026) ¦ TQ-6310816A/B/C/D & TQ-6310817A/B/C/D (8x) ¦ U-6310 - Refino Boaventura ¦ Escopo: armadura passiva CA-50
MASSA TOTAL DE AÇO |  |  | COMPRIMENTO TOTAL |  |  | FUNDAÇÕES ATENDIDAS |  | POSIÇÕES DE BARRA
30598.9 |  |  | 24516.56 |  |  | 8 |  | 13
kg de armadura CA-50 (8 fundações) |  |  | m lineares de barra |  |  | tanques cobertos pela prancha |  | posições N1 a N13 na lista
MASSA POR FUNDAÇÃO |  |  | BITOLAS EMPREGADAS |  |  | ESTRIBOS |  | BARRAS DE 12 m
3824.86 |  |  | 3 |  |  | 2464 |  | 2045
kg de aço por tanque |  |  | bitolas distintas — aço CA-50 |  |  | un de estribo no conjunto |  | un equivalentes para suprimento
COMPOSIÇÃO POR BITOLA | [6 empty] | PARTICIPAÇÃO POR FUNÇÃO ESTRUTURAL
Bitola | Compr. total (m) | Massa (kg) | % da massa | Barras 12 m |  |  | Função estrutural | Massa (kg) | % da massa
Ø8 mm | 11463.36 | 4528.03 | 14.8% | 956 |  |  | Barras corridas — faces superior e inferior | 14724.98 | 48.12%
Ø16 mm | 6890 | 10872.42 | 35.53% | 575 |  |  | Barras corridas — faces externa e interna | 10558.71 | 34.51%
Ø20 mm | 6163.2 | 15198.45 | 49.67% | 514 |  |  | Estribos | 4528.03 | 14.8%
TOTAL | 24516.56 | 30598.9 | 100% | 2045 |  |  | Reforços da região do rebaixo | 787.18 | 2.573%
[7 empty] | TOTAL | 30598.9 | 100%
MASSA POR POSIÇÃO DE BARRA - FONTE: ABA RESUMO POR POSIÇÃO
CONTROLE DE VALIDAÇÃO - DESTAQUES
Grupo | Indicador |  | Calculado | Referência | Desvio | Critério
Comprimento | Somatório da lista vs. RESUMO GERAL (m) |  | 24516.56 | 24516.56 | 0 | As três bitolas fecham exatamente com o quadro impresso na prancha.
Massa | Massa total de aço (kg) |  | 30598.9 | 30599 | -0.1 | Diferença apenas de arredondamento do TOTAL (kg) impresso.
DIVERGÊNCIA | N13 - quantidade por fundação (un) |  | 1 | 2 | -1 | Lista traz 8 un (1/fundação); o detalhe chama 'N13-2' (2/fundação), leitura reforçada pela prancha irmã TX3-060. Se prevalecer: +8 un, +38,80 m, +61,23 kg. Confirmar.
DIVERGÊNCIA | N12 - comprimento unitário implícito (m) |  | 4.71 | 1.23 | 3.48 | Forma cotada como (113 a 133) cm, mas o TOTAL de 150,72 m para 32 un implica 471 cm por barra. Confirmar.
DIVERGÊNCIA | Cotas FACE INTERNA vs. FACE SUP./INF. (m) |  | 59.942 | 58.327 | 1.615 | A média de externa e interna tem de dar o eixo: (61,556+58,327)/2 = 59,942, valor impresso na FACE INTERNA. Os dois desenvolvimentos parecem trocados entre as vistas. Não afeta o aço.

## Lista de Barras
LISTA DE BARRAS - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DA PRANCHA
Fonte: prancha DE-5400.00-6310-120-TX3-002, Rev. 0 (07/08/2026) - Desenho de fundação, tanques de lubrificação TQ-6310816A/B/C/D & TQ-6310817A/B/C/D - ARMADURAS
Quadro LISTA DE BARRAS (8x) transcrito posição a posição. As colunas QUANT. e TOTAL do desenho referem-se ao conjunto das 8 fundações; as colunas por fundação são derivadas por divisão por 8.
POS. | Elemento | Bitola Ø (mm) | Quant. total (8 fundações) | Compr. unit. (cm) | Compr. total (m) - 8x | Massa linear (kg/m) | Massa total (kg) - 8x | % da massa | Quant. por fundação | Compr. por fundação (m) | Massa por fundação (kg) | Função estrutural | Vista de referência
1 | N1 | 20 | 16 | CORR | 1142.4 | 2.466 | 2817.16 | 9.207% | 2 | 142.8 | 352.14 | Corrida face sup./inf. | CORTE A-A / FACE SUP. E INF.
2 | N2 | 20 | 16 | CORR | 1206.4 | 2.466 | 2974.98 | 9.723% | 2 | 150.8 | 371.87 | Corrida face sup./inf. | CORTE A-A / FACE SUP. E INF.
3 | N3 | 20 | 16 | CORR | 1206.4 | 2.466 | 2974.98 | 9.723% | 2 | 150.8 | 371.87 | Corrida face sup./inf. | CORTE A-A / FACE SUP. E INF.
4 | N4 | 20 | 16 | CORR | 1206.4 | 2.466 | 2974.98 | 9.723% | 2 | 150.8 | 371.87 | Corrida face sup./inf. | CORTE A-A / FACE SUP. E INF.
5 | N5 | 20 | 16 | CORR | 1209.6 | 2.466 | 2982.87 | 9.748% | 2 | 151.2 | 372.86 | Corrida face sup./inf. | CORTE A-A / FACE SUP. E INF.
6 | N6 | 16 | 48 | CORR | 3427.2 | 1.578 | 5408.12 | 17.67% | 6 | 428.4 | 676.02 | Corrida face externa | CORTE A-A / FACE EXTERNA
7 | N7 | 16 | 48 | CORR | 3264 | 1.578 | 5150.59 | 16.83% | 6 | 408 | 643.82 | Corrida face interna | CORTE A-A / FACE INTERNA
8 | N8 | 8 | 2384 | 465 | 11085.6 | 0.395 | 4378.81 | 14.31% | 298 | 1385.7 | 547.35 | Estribo | PLANTA / CORTE A-A
9 | N9 | 8 | 48 | 473 | 227.04 | 0.395 | 89.68 | 0.2931% | 6 | 28.38 | 11.21 | Estribo no rebaixo | VISTA C-C
10 | N10 | 16 | 32 | 500 | 160 | 1.578 | 252.48 | 0.8251% | 4 | 20 | 31.56 | Reforço do rebaixo | VISTA C-C / CORTE B-B
11 | N11 | 20 | 32 | 600 | 192 | 2.466 | 473.47 | 1.547% | 4 | 24 | 59.18 | Reforço superior do rebaixo | VISTA C-C / CORTE B-B
12 | N12 | 8 | 32 | VAR | 150.72 | 0.395 | 59.53 | 0.1946% | 4 | 18.84 | 7.44 | Estribo de comprimento variável | VISTA C-C
13 | N13 | 16 | 8 | 485 | 38.8 | 1.578 | 61.23 | 0.2001% | 1 | 4.85 | 7.65 | Reforço do rebaixo | VISTA C-C / CORTE B-B
TOTAL — 13 posições |  |  | 2712 |  | 24516.56 |  | 30598.9 | 100% |  | 3064.57 | 3824.86
Observações por posição
N1 | Barra corrida (CORR) do banzo superior e inferior. 2 un por fundação (1 sup. + 1 inf.); 71,40 m de desenvolvimento por barra.
N2 | Barra corrida (CORR) do banzo superior e inferior. 2 un por fundação (1 sup. + 1 inf.); 75,40 m de desenvolvimento por barra.
N3 | Barra corrida (CORR) do banzo superior e inferior. 2 un por fundação (1 sup. + 1 inf.); 75,40 m de desenvolvimento por barra.
N4 | Barra corrida (CORR) do banzo superior e inferior. 2 un por fundação (1 sup. + 1 inf.); 75,40 m de desenvolvimento por barra.
N5 | Barra corrida (CORR) do banzo superior e inferior. 2 un por fundação (1 sup. + 1 inf.); 75,60 m de desenvolvimento por barra.
N6 | 6 N6 c/20 na face externa (5 N6 c/20 no trecho do rebaixo, CORTE B-B); barra corrida ao longo do desenvolvimento do anel.
N7 | 6 N7 c/20 na face interna (5 N7 c/20 no trecho do rebaixo, CORTE B-B); barra corrida ao longo do desenvolvimento do anel.
N8 | 298 N8 c/20 por fundação; estribo fechado 55 × 140 cm, C=465 cm (dimensões internas ao cobrimento de 5 cm da seção de 65 × 150 cm).
N9 | 6 N9 c/20 por fundação; estribo na região do rebaixo, C=473 cm.
N10 | N10-4 Ø16 C=500 cm; disposto 2x2 na região do rebaixo.
N11 | N11-4 Ø20 C=600 cm (SUP.), dobra Ri=8 e perna 120 cm; ver Nota 5.
N12 | N12-2x2 Ø8 C=VAR; forma cotada com perna variável (113 a 133) cm.
N13 | N13-2 Ø16 C=485 cm na região do rebaixo. A lista traz 8 un (1 por fundação), enquanto o detalhe chama 2 un — ver aba Validações.

## Resumo por Bitola
RESUMO GERAL POR BITOLA
Fonte: prancha DE-5400.00-6310-120-TX3-002, Rev. 0 (07/08/2026) - Desenho de fundação, tanques de lubrificação TQ-6310816A/B/C/D & TQ-6310817A/B/C/D - ARMADURAS
Confronto entre o quadro RESUMO GERAL da prancha e o somatório das posições da LISTA DE BARRAS. Massas lineares conforme NBR 7480 (valores nominais adotados no próprio desenho).
Bitola Ø (mm) | Posições | Compr. da prancha (m) | Massa linear (kg/m) | Massa da prancha (kg) | Compr. somado da lista (m) | Desvio de compr. (m) | % da massa | Barras de 12 m (equivalente) | Massa por fundação (kg)
8 | N8, N9, N12 | 11463.36 | 0.395 | 4528 | 11463.36 | 0 | 14.8% | 956 | 566
16 | N6, N7, N10, N13 | 6890 | 1.578 | 10872 | 6890 | 0 | 35.53% | 575 | 1359.05
20 | N1, N2, N3, N4, N5, N11 | 6163.2 | 2.466 | 15198 | 6163.2 | 0 | 49.67% | 514 | 1899.81
TOTAL |  | 24516.56 |  | 30599 | 24516.56 | 0 | 100% | 2045 | 3824.86
- As três bitolas fecham exatamente entre a LISTA DE BARRAS e o quadro RESUMO GERAL.
- TOTAL (kg) impresso na prancha = 30.599 kg. O somatório não arredondado é 30.598,90 kg; a soma das três linhas já arredondadas é 30.598 kg. A diferença é apenas de arredondamento.
- A coluna 'Barras de 12 m' é um equivalente de suprimentos (comprimento / 12 m, arredondado para cima). Não considera perdas de corte, dobra e emendas.

## Resumo por Posição
RESUMO POR POSIÇÃO DE BARRA
Fonte: prancha DE-5400.00-6310-120-TX3-002, Rev. 0 (07/08/2026) - Desenho de fundação, tanques de lubrificação TQ-6310816A/B/C/D & TQ-6310817A/B/C/D - ARMADURAS
Massa por posição, na ordem da prancha. Fonte de dados dos gráficos do painel.
Posição | Bitola Ø (mm) | Quant. total | Compr. total (m) | Massa total (kg) | % da massa | Função estrutural | Massa por fundação (kg)
N1 | 20 | 16 | 1142.4 | 2817.16 | 9.207% | Corrida face sup./inf. | 352.14
N2 | 20 | 16 | 1206.4 | 2974.98 | 9.723% | Corrida face sup./inf. | 371.87
N3 | 20 | 16 | 1206.4 | 2974.98 | 9.723% | Corrida face sup./inf. | 371.87
N4 | 20 | 16 | 1206.4 | 2974.98 | 9.723% | Corrida face sup./inf. | 371.87
N5 | 20 | 16 | 1209.6 | 2982.87 | 9.748% | Corrida face sup./inf. | 372.86
N6 | 16 | 48 | 3427.2 | 5408.12 | 17.67% | Corrida face externa | 676.02
N7 | 16 | 48 | 3264 | 5150.59 | 16.83% | Corrida face interna | 643.82
N8 | 8 | 2384 | 11085.6 | 4378.81 | 14.31% | Estribo | 547.35
N9 | 8 | 48 | 227.04 | 89.68 | 0.2931% | Estribo no rebaixo | 11.21
N10 | 16 | 32 | 160 | 252.48 | 0.8251% | Reforço do rebaixo | 31.56
N11 | 20 | 32 | 192 | 473.47 | 1.547% | Reforço superior do rebaixo | 59.18
N12 | 8 | 32 | 150.72 | 59.53 | 0.1946% | Estribo de comprimento variável | 7.44
N13 | 16 | 8 | 38.8 | 61.23 | 0.2001% | Reforço do rebaixo | 7.65
TOTAL |  | 2712 | 24516.56 | 30598.9 | 100% |  | 3824.86
AGRUPAMENTO POR FUNÇÃO ESTRUTURAL
Função estrutural | Posições | Quant. total | Compr. total (m) | Massa total (kg)
Barras corridas — faces superior e inferior | N1, N2, N3, N4, N5 | 80 | 5971.2 | 14724.98
Barras corridas — faces externa e interna | N6, N7 | 96 | 6691.2 | 10558.71
Estribos | N8, N9, N12 | 2464 | 11463.36 | 4528.03
Reforços da região do rebaixo | N10, N11, N13 | 72 | 390.8 | 787.18
TOTAL |  | 2712 | 24516.56 | 30598.9

## Quantitativo Unitário
QUANTITATIVO UNITÁRIO POR FUNDAÇÃO
Fonte: prancha DE-5400.00-6310-120-TX3-002, Rev. 0 (07/08/2026) - Desenho de fundação, tanques de lubrificação TQ-6310816A/B/C/D & TQ-6310817A/B/C/D - ARMADURAS
A prancha atende 8 fundações idênticas (indicação '8x' na planta e na lista de barras). O quantitativo unitário é obtido dividindo os totais por 8.
Tanque | Elemento | Fundações | Compr. Ø8 (m) | Compr. Ø16 (m) | Compr. Ø20 (m) | Compr. total (m) | Massa de aço (kg)
TQ-6310816A | Fundação anelar — armadura | 1 | 1432.92 | 861.25 | 770.4 | 3064.57 | 3824.86
TQ-6310816B | Fundação anelar — armadura | 1 | 1432.92 | 861.25 | 770.4 | 3064.57 | 3824.86
TQ-6310816C | Fundação anelar — armadura | 1 | 1432.92 | 861.25 | 770.4 | 3064.57 | 3824.86
TQ-6310816D | Fundação anelar — armadura | 1 | 1432.92 | 861.25 | 770.4 | 3064.57 | 3824.86
TQ-6310817A | Fundação anelar — armadura | 1 | 1432.92 | 861.25 | 770.4 | 3064.57 | 3824.86
TQ-6310817B | Fundação anelar — armadura | 1 | 1432.92 | 861.25 | 770.4 | 3064.57 | 3824.86
TQ-6310817C | Fundação anelar — armadura | 1 | 1432.92 | 861.25 | 770.4 | 3064.57 | 3824.86
TQ-6310817D | Fundação anelar — armadura | 1 | 1432.92 | 861.25 | 770.4 | 3064.57 | 3824.86
TOTAL — 8 fundações |  | 8 | 11463.36 | 6890 | 6163.2 | 24516.56 | 30598.9
DETALHAMENTO DE UMA FUNDAÇÃO (VALE PARA CADA UM DOS 8 TANQUES)
Posição | Bitola Ø (mm) | Quant. por fundação | Compr. unit. (cm) | Compr. por fundação (m) | Massa por fundação (kg)
N1 | 20 | 2 | CORR | 142.8 | 352.14
N2 | 20 | 2 | CORR | 150.8 | 371.87
N3 | 20 | 2 | CORR | 150.8 | 371.87
N4 | 20 | 2 | CORR | 150.8 | 371.87
N5 | 20 | 2 | CORR | 151.2 | 372.86
N6 | 16 | 6 | CORR | 428.4 | 676.02
N7 | 16 | 6 | CORR | 408 | 643.82
N8 | 8 | 298 | 465 | 1385.7 | 547.35
N9 | 8 | 6 | 473 | 28.38 | 11.21
N10 | 16 | 4 | 500 | 20 | 31.56
N11 | 20 | 4 | 600 | 24 | 59.18
N12 | 8 | 4 | VAR | 18.84 | 7.44
N13 | 16 | 1 | 485 | 4.85 | 7.65
TOTAL POR FUNDAÇÃO |  | 339 |  | 3064.57 | 3824.86

## Geometria e Seções
GEOMETRIA, VISTAS E SEÇÕES
Fonte: prancha DE-5400.00-6310-120-TX3-002, Rev. 0 (07/08/2026) - Desenho de fundação, tanques de lubrificação TQ-6310816A/B/C/D & TQ-6310817A/B/C/D - ARMADURAS
Cotas e desenvolvimentos lidos diretamente da prancha, e grandezas derivadas a partir delas. Os itens marcados como DERIVADO não constam do desenho: são cálculo próprio para apoio de planejamento.
Grupo | Item | Escala | Valor (m, m² ou m³) | Origem | Observação
Vista | PLANTA - ARMADURA - TQ-6310816 A/B/C/D & TQ-6310817 A/B/C/D (8x) | 1:100 |  | PRANCHA | Planta de armadura do anel de fundação; indicação 298 N8 c.20 e 6 N9 c.20.
Vista | CORTE A-A | 1:20 |  | PRANCHA | Seção corrente do anel, com 6 N6 c/20 na face externa e 6 N7 c/20 na face interna.
Vista | CORTE B-B | 1:20 |  | PRANCHA | Seção na região do rebaixo, com 5 N6 / 5 N7 c/20, N10, N11, N8 e 2 N13.
Vista | VISTA C-C (2x) | 1:25 |  | PRANCHA | Detalhe do rebaixo: N9, N10, N11, N12 e N13.
Vista | FACE EXTERNA - ELEVAÇÃO | S/ESC. | 61.556 | PRANCHA | Desenvolvimento cotado de 6155,6 cm; malha de N5 e N6 com trechos de 160 cm e traspasses de 40 cm.
Vista | FACE INTERNA - ELEVAÇÃO | S/ESC. | 59.942 | PRANCHA | Cota impressa de 5994,2 cm. Geometricamente este valor corresponde ao eixo do anel, e não à face interna — ver aba Validações.
Vista | FACE SUPERIOR E INFERIOR - PLANTA | S/ESC. | 58.327 | PRANCHA | Cota impressa de 5832,7 cm. Geometricamente este valor corresponde à face interna — ver aba Validações.
Derivado | Desenvolvimento do eixo do anel (m) | - | 59.941 | DERIVADO | Média entre os desenvolvimentos das faces externa (61,556 m) e interna (58,327 m). Coincide com a cota de 5994,2 cm impressa na prancha.
Derivado | Raio do eixo do anel (m) | - | 9.54 | DERIVADO | Desenvolvimento do eixo dividido por 2π.
Derivado | Raio interno do anel (m) | - | 9.215 | DERIVADO | Raio do eixo menos meia largura da seção.
Derivado | Raio externo do anel (m) | - | 9.865 | DERIVADO | Raio do eixo mais meia largura da seção.
Seção | Largura radial da seção (m) | - | 0.65 | DERIVADO | A diferença entre os desenvolvimentos das faces externa e interna resulta em 51,4 cm entre as camadas de armadura; somados os 2 × 6,8 cm de cobrimento e meia bitola, a seção é de 65 cm — a mesma das pranchas de formas TX3-059 e 6312 TX3-001. A prancha de formas deste conjunto (DE-5400.00-6310-120-TX3-001) não foi fornecida.
Seção | Altura da seção (m) | - | 1.5 | DERIVADO | O estribo N8 de 55 × 140 cm mais o cobrimento de 5 cm em cada face resulta em 65 × 150 cm, seção idêntica à das pranchas de formas fornecidas.
Espaçamento | Estribos N8 na seção corrente (m) | - | 0.2 | PRANCHA | 298 N8 c/20 por fundação; 298 × 0,20 = 59,60 m, coerente com o desenvolvimento do eixo (59,94 m).
Espaçamento | Barras horizontais N6 / N7 (m) | - | 0.2 | PRANCHA | 6 N6 c/20 e 6 N7 c/20 no CORTE A-A; 5 + 5 c/20 no CORTE B-B (trecho do rebaixo).
Traspasse | Traspasse típico das barras corridas (m) | - | 0.4 | PRANCHA | Cotas 40 (TÍP.) e 160 repetidas nas elevações das faces.
Derivado | Área da seção do anel (m²) | - | 0.975 | DERIVADO | 0,65 m × 1,50 m.
Derivado | Volume de concreto por fundação (m³) | - | 58.44 | DERIVADO | ESTIMATIVA: área da seção × desenvolvimento do eixo. O mesmo cálculo aplicado ao TQ-6310818 resulta em 52,59 m³ contra os 52,50 m³ declarados na prancha de formas TX3-059 — diferença de 0,17%, o que valida o método. O valor oficial deve sair da prancha de formas deste conjunto.
Derivado | Volume de concreto — 8 fundações (m³) | - | 467.54 | DERIVADO | ESTIMATIVA — mesma ressalva da linha anterior.
Derivado | Taxa de armadura (kg/m³) | - | 65.4 | DERIVADO | Massa de aço por fundação dividida pelo volume estimado. Comparável aos 67,1 kg/m³ do TQ-6310818 e aos 67,3 kg/m³ do TQ-6312824.

## Parâmetros Técnicos
PARÂMETROS TÉCNICOS E IDENTIFICAÇÃO DA PRANCHA
Fonte: prancha DE-5400.00-6310-120-TX3-002, Rev. 0 (07/08/2026) - Desenho de fundação, tanques de lubrificação TQ-6310816A/B/C/D & TQ-6310817A/B/C/D - ARMADURAS
Dados de carimbo, notas gerais, legenda e documentos vinculados, transcritos da prancha.
Grupo | Parâmetro | Especificação / conteúdo transcrito
Identificação | Número do documento | DE-5400.00-6310-120-TX3-002
Identificação | Revisão | 0 — EMISSÃO ORIGINAL - PARA CONSTRUÇÃO (07/08/2026)
Identificação | Título | Desenho de fundação - tanques de lubrificação TQ-6310816A/B/C/D & TQ-6310817A/B/C/D - ARMADURAS
Identificação | Área | Parque de tanques de produtos acabados (lubrificantes) - U-6310
Identificação | Programa / Cliente | Refino Boaventura / TR - Boaventura
Identificação | Proprietário do documento | Petrobras — SRGE/SI-III (classificação INTERNA)
Identificação | Razão social | Consórcio TEM Boaventura
Identificação | Número do contrato | ICJ 5900.0131990.25.2
Identificação | Responsável técnico | Antenor de Castro — CREA 17974D-MG
Identificação | Executou / Verificou / Aprovou | Carmen Santos / Marcio Yukio / Helgo Santos
Identificação | Folha e formato | 01 de 01 — A1 (841 × 594 mm) — escala INDICADA
Nota geral 1 | Unidades | Dimensões em centímetro, bitolas das barras em milímetro, exceto onde indicado.
Nota geral 2 | Aço | CA-50.
Nota geral 3 | Dobramento | Dobramento das barras conforme NBR-6118.
Nota geral 4 | Cobrimento | Cobrimento mínimo pela face externa das barras: 5 cm.
Nota geral 5 | Interferências | Cortar e dobrar as barras que interferirem com os rebaixos.
Critério adotado | Massa linear das barras | Ø8 = 0,395 kg/m; Ø16 = 1,578 kg/m; Ø20 = 2,466 kg/m — valores do quadro RESUMO GERAL, coincidentes com os nominais da NBR 7480.
Legenda | Abreviaturas | F.EXT. = face externa; F.INT. = face interna; SUP. = superior; INF. = inferior; CORR = barra corrida; VAR = comprimento variável.
Documento de referência | Memória de cálculo | MC-5400.00-6310-120-TX3-001 - Memória de cálculo de fundação - tanques de lubrificação (U-6310).
Documento complementar | Formas | DE-5400.00-6310-120-TX3-001 - Desenho de fundação - tanques de lubrificação TQ-6310816A/B/C/D & TQ-6310817A/B/C/D - FORMAS. Não fornecida nesta análise.
Pendência P1 | Arranjo geral | CI-6310-001 - Arranjo geral de equipamentos.
Pendência P2 | Cargas | CI-6310-004 - Cargas finais de vento e chumbador.

## Validações
CONTROLES DE CONSISTÊNCIA
Fonte: prancha DE-5400.00-6310-120-TX3-002, Rev. 0 (07/08/2026) - Desenho de fundação, tanques de lubrificação TQ-6310816A/B/C/D & TQ-6310817A/B/C/D - ARMADURAS
Conferência entre o somatório estruturado e os quadros impressos na prancha. Toda divergência está sinalizada de forma explícita.
Grupo | Indicador | Calculado | Referência | Desvio | Critério / observação
Comprimento | Ø8 — comprimento total (m) | 11463.36 | 11463.36 | 0 | Soma das posições da LISTA DE BARRAS confere exatamente com o quadro RESUMO GERAL.
Comprimento | Ø16 — comprimento total (m) | 6890 | 6890 | 0 | Soma das posições da LISTA DE BARRAS confere exatamente com o quadro RESUMO GERAL.
Comprimento | Ø20 — comprimento total (m) | 6163.2 | 6163.2 | 0 | Soma das posições da LISTA DE BARRAS confere exatamente com o quadro RESUMO GERAL.
Massa | Ø8 — massa total (kg) | 4528.03 | 4528 | 0.03 | Comprimento do RESUMO GERAL × massa linear. Desvio inferior a 0,5 kg, compatível com o arredondamento do quadro.
Massa | Ø16 — massa total (kg) | 10872.42 | 10872 | 0.42 | Comprimento do RESUMO GERAL × massa linear. Desvio inferior a 0,5 kg, compatível com o arredondamento do quadro.
Massa | Ø20 — massa total (kg) | 15198.45 | 15198 | 0.45 | Comprimento do RESUMO GERAL × massa linear. Desvio inferior a 0,5 kg, compatível com o arredondamento do quadro.
Massa | Massa total de aço (kg) | 30598.9 | 30599 | -0.1 | Somatório do quadro RESUMO GERAL contra o TOTAL (kg) impresso na prancha.
Lista de barras | TOTAL = QUANT. × UNIT. (N8, N9, N10, N11, N13) | 5 | 5 | 0 | As cinco posições de comprimento fixo fecham exatamente: N8 2384 × 4,65 = 11.085,60 m; N9 48 × 4,73 = 227,04 m; N10 32 × 5,00 = 160,00 m; N11 32 × 6,00 = 192,00 m; N13 8 × 4,85 = 38,80 m.
Multiplicidade 8x | N8 - quantidade total vs. cota da planta | 2384 | 2384 | 0 | A planta indica 298 N8 c.20 por fundação. 298 × 8 = 2.384, confirmando que a coluna QUANT. da lista já corresponde ao conjunto das 8 fundações.
Multiplicidade 8x | N9 / N10 / N11 / N12 - quantidade vs. cotas dos detalhes | 4 | 4 | 0 | N9 = 6/fundação (48/8); N10 = 4 (32/8); N11 = 4 (32/8); N12 = 2x2 = 4 (32/8). Coerentes com as chamadas da VISTA C-C.
DIVERGÊNCIA | N13 - quantidade por fundação (un) | 1 | 2 | -1 | A LISTA DE BARRAS indica QUANT. 8 (1 un por fundação) e TOTAL 38,80 m, internamente consistente. Já o detalhe da VISTA C-C / CORTE B-B chama 'N13-2 Ø16-485' e '2N13', ou seja, 2 un por fundação (16 no total). A prancha irmã TX3-060, de mesma família, traz N13 com 8 un para 4 fundações (2 por fundação), o que reforça a leitura do detalhe. Se prevalecer o detalhe, acrescem 8 barras, 38,80 m e 61,23 kg de Ø16 (+0,20% da massa total). CONFIRMAR COM O PROJETISTA.
DIVERGÊNCIA | N12 - comprimento unitário implícito (m) | 4.71 | 1.23 | 3.48 | A coluna UNIT. traz 'VAR' e a forma está cotada com perna variável (113 a 133) cm. Contudo, TOTAL 150,72 m para 32 un implica comprimento médio de 471 cm por barra - próximo dos estribos N8 (465) e N9 (473) e não da faixa cotada. O mesmo padrão aparece nas outras duas pranchas de armadura da série (483 cm em ambas). CONFIRMAR COM O PROJETISTA.
DIVERGÊNCIA | Cotas das elevações FACE INTERNA e FACE SUP./INF. (m) | 59.942 | 58.327 | 1.615 | A cota do eixo do anel tem de ser a média das cotas das faces externa e interna. Aqui, (61,556 + 58,327)/2 = 59,942 m — exatamente o valor impresso na FACE INTERNA - ELEVAÇÃO, e não na FACE SUPERIOR E INFERIOR - PLANTA, que é a vista desenvolvida no eixo. Nas pranchas irmãs TX3-060 e 6312 TX3-002 a convenção é a inversa e fecha corretamente. Os dois valores parecem trocados entre as vistas. Não altera o quantitativo de aço; afeta a leitura da geometria.
Coerência geométrica | Estribos N8 × desenvolvimento do eixo (m) | 59.6 | 59.94 | -0.34 | 298 estribos a cada 20 cm cobrem 59,60 m, contra 59,94 m de desenvolvimento do eixo. Distribuição coerente.
Coerência entre pranchas | Seção do anel (m) | 0.65 | 0.65 | 0 | A diferença entre as cotas das faces externa e interna (61,556 - 58,327 = 3,229 m) corresponde a 51,4 cm de afastamento radial entre as camadas de armadura; somado o cobrimento, resulta em 65 cm — exatamente a seção das pranchas de formas TX3-059 e 6312 TX3-001. Atenção: o 55 × 140 cm do CORTE A-A é a dimensão do ESTRIBO, não da seção de concreto.
Materiais | Massas lineares adotadas (kg/m) | 3 | 3 | 0 | Ø8 = 0,395; Ø16 = 1,578; Ø20 = 2,466. Coincidem com os valores nominais da NBR 7480 para aço CA-50.
Escopo | Perdas de corte, dobra e emendas | 0 | 0 | 0 | Os quantitativos são os do desenho (comprimentos de projeto). Não há acréscimo de perdas.
Escopo | Concreto, formas e terraplenagem | 0 | 0 | 0 | Esta prancha é exclusivamente de ARMADURAS. O volume de concreto informado na aba Geometria é ESTIMATIVA: a prancha de formas deste conjunto (DE-5400.00-6310-120-TX3-001) não foi fornecida.

## Leia-me
LEIA-ME - QUANTITATIVO DE ARMADURAS
Fonte: prancha DE-5400.00-6310-120-TX3-002, Rev. 0 (07/08/2026) - Desenho de fundação, tanques de lubrificação TQ-6310816A/B/C/D & TQ-6310817A/B/C/D - ARMADURAS
Tópico | Conteúdo
Objetivo | Consolidar, de forma rastreável, todo o quantitativo de armadura da prancha DE-5400.00-6310-120-TX3-002 (fundações anelares dos tanques de lubrificação TQ-6310816A/B/C/D e TQ-6310817A/B/C/D), com painel gerencial e abas de auditoria.
Fonte primária | Quadros LISTA DE BARRAS (8x) e RESUMO GERAL da própria prancha, complementados pelas cotas das vistas (planta de armadura, cortes A-A e B-B, vista C-C e elevações das faces).
Multiplicidade | A prancha atende 8 fundações idênticas - indicação '8x' no título da planta e da lista de barras. As colunas QUANT. e TOTAL do desenho já são o somatório das 8 fundações. A leitura foi confirmada pela cota '298 N8 c.20' da planta (298 × 8 = 2.384, exatamente a quantidade da lista).
Seção do anel | A seção de concreto é de 65 × 150 cm. O 55 × 140 cm que aparece no CORTE A-A é a dimensão do ESTRIBO N8, medida dentro do cobrimento de 5 cm. A leitura foi confirmada pelas pranchas de formas TX3-059 e 6312 TX3-001, que cotam 65 × 150 cm, e pelo afastamento radial entre as camadas de armadura desta prancha.
Volume de concreto | A prancha de formas deste conjunto (DE-5400.00-6310-120-TX3-001) não foi fornecida, de modo que o volume de concreto na aba Geometria e Seções é ESTIMATIVA. O método foi validado no TQ-6310818: seção × desenvolvimento do eixo resulta em 52,59 m³ contra os 52,50 m³ declarados na prancha de formas TX3-059 (0,17% de diferença).
Controle crítico | Três divergências do próprio desenho estão destacadas na aba Validações: (1) N13 - a lista traz 8 un (1/fundação) enquanto o detalhe chama 2, leitura reforçada pela prancha irmã TX3-060 (+61,23 kg); (2) N12 - forma cotada em (113 a 133) cm, mas o total implica 471 cm por barra; (3) as cotas de desenvolvimento das vistas FACE INTERNA e FACE SUPERIOR E INFERIOR parecem trocadas entre si. Confirmar com o projetista antes da compra.
Como usar | Comece pelo Dashboard Executivo. Para auditoria, use Lista de Barras (transcrição integral), Resumo por Bitola, Resumo por Posição e Quantitativo Unitário. Geometria e Seções e Parâmetros Técnicos guardam as cotas e o carimbo.
Critério de massa | Massa = comprimento total × massa linear nominal (Ø8 = 0,395 kg/m; Ø16 = 1,578 kg/m; Ø20 = 2,466 kg/m), exatamente como no quadro RESUMO GERAL da prancha e em linha com a NBR 7480.
Valores DERIVADOS | Na aba Geometria e Seções, as linhas marcadas como DERIVADO não constam do desenho: são cálculo próprio, apenas indicativo, para apoio de planejamento.
Perdas | Os números são os de projeto. Nenhuma taxa de perda de corte, dobra ou emenda foi acrescida. A coluna 'Barras de 12 m' é apenas um equivalente de suprimento (comprimento / 12 m, arredondado para cima).
Unidades | mm = milímetro (bitola); cm = centímetro (cotas do desenho); m = metro; kg = quilograma; t = tonelada; un = unidade; CORR = barra corrida; VAR = comprimento variável.
Limite de uso | Levantamento para planejamento, orçamento e controle. Qualquer uso para execução ou compra deve ser submetido à validação do responsável técnico do projeto.