## Dashboard Executivo
PAINEL DE QUANTITATIVOS - ARMADURAS DA FUNDAÇÃO DO TQ-6312824 (TANQUE DE UCO)
Prancha DE-5400.00-6312-120-TX3-002 Rev. 0 (07/08/2026) ¦ TQ-6312824 - tanque de UCO ¦ U-6312 - Refino Boaventura ¦ Escopo: armadura passiva CA-50
MASSA TOTAL DE AÇO |  |  | COMPRIMENTO TOTAL |  |  | FUNDAÇÕES ATENDIDAS |  | POSIÇÕES DE BARRA
7676.39 |  |  | 4940.7 |  |  | 1 |  | 13
kg de armadura CA-50 (1 fundação) |  |  | m lineares de barra |  |  | tanques cobertos pela prancha |  | posições N1 a N13 na lista
MASSA POR FUNDAÇÃO |  |  | BITOLAS EMPREGADAS |  |  | ESTRIBOS |  | BARRAS DE 12 m
7676.39 |  |  | 3 |  |  | 462 |  | 413
kg de aço por tanque |  |  | bitolas distintas — aço CA-50 |  |  | un de estribo no conjunto |  | un equivalentes para suprimento
COMPOSIÇÃO POR BITOLA | [6 empty] | PARTICIPAÇÃO POR FUNÇÃO ESTRUTURAL
Bitola | Compr. total (m) | Massa (kg) | % da massa | Barras 12 m |  |  | Função estrutural | Massa (kg) | % da massa
Ø8 mm | 2150.7 | 849.53 | 11.07% | 180 |  |  | Barras corridas — faces superior e inferior | 2721.97 | 35.46%
Ø16 mm | 60 | 94.68 | 1.233% | 5 |  |  | Barras corridas — faces externa e interna | 3773.47 | 49.16%
Ø20 mm | 2730 | 6732.18 | 87.7% | 228 |  |  | Estribos | 849.53 | 11.07%
TOTAL | 4940.7 | 7676.39 | 100% | 413 |  |  | Reforços da região do rebaixo | 331.42 | 4.317%
[7 empty] | TOTAL | 7676.39 | 100%
MASSA POR POSIÇÃO DE BARRA - FONTE: ABA RESUMO POR POSIÇÃO
CONTROLE DE VALIDAÇÃO - DESTAQUES
Grupo | Indicador |  | Calculado | Referência | Desvio | Critério
Comprimento | Somatório da lista vs. RESUMO GERAL (m) |  | 4940.7 | 4940.7 | 0 | As três bitolas fecham exatamente com o quadro impresso na prancha.
Massa | Massa total de aço (kg) |  | 7676.39 | 7676 | 0.39 | Diferença apenas de arredondamento do TOTAL (kg) impresso.
DIVERGÊNCIA | N6 / N7 - quantidade por face (un) |  | 7 | 6 | 1 | O CORTE A-A chama 6 c/20; a lista traz 7. Se prevalecer o corte, saem 218,60 m de Ø20 (-539,07 kg, -7,0% da massa). Confirmar.
DIVERGÊNCIA | N13 - comprimento unitário (cm) |  | 500 | 485 | 15 | Detalhe chama C=485 cm; a coluna UNIT. da lista traz 500 cm. Impacto de -0,95 kg. Confirmar.
DIVERGÊNCIA | N12 - comprimento unitário implícito (m) |  | 4.83 | 1.23 | 3.6 | Forma cotada como (113 a 133) cm, mas o TOTAL de 38,64 m para 8 un implica 483 cm por barra. Confirmar.

## Lista de Barras
LISTA DE BARRAS - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DA PRANCHA
Fonte: prancha DE-5400.00-6312-120-TX3-002, Rev. 0 (07/08/2026) - Desenho de fundação, tanque de UCO TQ-6312824 - ARMADURAS
Quadro LISTA DE BARRAS transcrito posição a posição. A prancha atende uma única fundação, de modo que as colunas 'por fundação' repetem os totais do desenho.
POS. | Elemento | Bitola Ø (mm) | Quant. | Compr. unit. (cm) | Compr. total (m) | Massa linear (kg/m) | Massa total (kg) | % da massa | Quant. por fundação | Compr. por fundação (m) | Massa por fundação (kg) | Função estrutural | Vista de referência
1 | N1 | 20 | 2 | CORR | 214.2 | 2.466 | 528.22 | 6.881% | 2 | 214.2 | 528.22 | Corrida face sup./inf. | CORTE A-A / FACE SUP. E INF.
2 | N2 | 20 | 2 | CORR | 222.2 | 2.466 | 547.95 | 7.138% | 2 | 222.2 | 547.95 | Corrida face sup./inf. | CORTE A-A / FACE SUP. E INF.
3 | N3 | 20 | 2 | CORR | 222.2 | 2.466 | 547.95 | 7.138% | 2 | 222.2 | 547.95 | Corrida face sup./inf. | CORTE A-A / FACE SUP. E INF.
4 | N4 | 20 | 2 | CORR | 222.2 | 2.466 | 547.95 | 7.138% | 2 | 222.2 | 547.95 | Corrida face sup./inf. | CORTE A-A / FACE SUP. E INF.
5 | N5 | 20 | 2 | CORR | 223 | 2.466 | 549.92 | 7.164% | 2 | 223 | 549.92 | Corrida face sup./inf. | CORTE A-A / FACE SUP. E INF.
6 | N6 | 20 | 7 | CORR | 780.5 | 2.466 | 1924.71 | 25.07% | 7 | 780.5 | 1924.71 | Corrida face externa | CORTE A-A / FACE EXTERNA
7 | N7 | 20 | 7 | CORR | 749.7 | 2.466 | 1848.76 | 24.08% | 7 | 749.7 | 1848.76 | Corrida face interna | CORTE A-A / FACE INTERNA
8 | N8 | 8 | 442 | 465 | 2055.3 | 0.395 | 811.84 | 10.58% | 442 | 2055.3 | 811.84 | Estribo | PLANTA / CORTE A-A
9 | N9 | 8 | 12 | 473 | 56.76 | 0.395 | 22.42 | 0.2921% | 12 | 56.76 | 22.42 | Estribo no rebaixo | VISTA C-C
10 | N10 | 16 | 8 | 500 | 40 | 1.578 | 63.12 | 0.8223% | 8 | 40 | 63.12 | Reforço do rebaixo | VISTA C-C / CORTE B-B
11 | N11 | 20 | 16 | 600 | 96 | 2.466 | 236.74 | 3.084% | 16 | 96 | 236.74 | Reforço superior do rebaixo | VISTA C-C / CORTE B-B
12 | N12 | 8 | 8 | VAR | 38.64 | 0.395 | 15.26 | 0.1988% | 8 | 38.64 | 15.26 | Estribo de comprimento variável | VISTA C-C
13 | N13 | 16 | 4 | 500 | 20 | 1.578 | 31.56 | 0.4111% | 4 | 20 | 31.56 | Reforço do rebaixo | VISTA C-C / CORTE B-B
TOTAL — 13 posições |  |  | 514 |  | 4940.7 |  | 7676.39 | 100% |  | 4940.7 | 7676.39
Observações por posição
N1 | Barra corrida (CORR) do banzo superior e inferior. 2 un (1 sup. + 1 inf.); 107,10 m de desenvolvimento por barra.
N2 | Barra corrida (CORR) do banzo superior e inferior. 2 un (1 sup. + 1 inf.); 111,10 m de desenvolvimento por barra.
N3 | Barra corrida (CORR) do banzo superior e inferior. 2 un (1 sup. + 1 inf.); 111,10 m de desenvolvimento por barra.
N4 | Barra corrida (CORR) do banzo superior e inferior. 2 un (1 sup. + 1 inf.); 111,10 m de desenvolvimento por barra.
N5 | Barra corrida (CORR) do banzo superior e inferior. 2 un (1 sup. + 1 inf.); 111,50 m de desenvolvimento por barra.
N6 | Barra corrida (CORR) na face externa; 111,50 m por barra. O CORTE A-A chama 6 N6 c/20 (e o CORTE B-B, 5 N6 c/20), mas a LISTA DE BARRAS traz QUANT. 7 — ver aba Validações.
N7 | Barra corrida (CORR) na face interna; 107,10 m por barra. O CORTE A-A chama 6 N7 c/20 (e o CORTE B-B, 5 N7 c/20), mas a LISTA DE BARRAS traz QUANT. 7 — ver aba Validações.
N8 | N8-2x221 Ø8 C=465: a planta indica 221 N8 c/20 em cada metade do anel, totalizando 442 un. Estribo fechado 55 × 140 cm (dimensões internas ao cobrimento de 5 cm da seção de 65 × 150 cm).
N9 | 6 N9 c/20 em cada um dos dois rebaixos (VISTA C-C 2x), totalizando 12 un; C=473 cm.
N10 | N10-4 Ø16 C=500 cm, disposto 2x2, em cada um dos dois rebaixos: 4 × 2 = 8 un.
N11 | N11-4 Ø20 C=600 cm (SUP.), dobra Ri=8 e perna 120 cm; dois conjuntos de 4 un por rebaixo, em dois rebaixos: 16 un. Ver Nota 5.
N12 | N12-2x2 Ø8 C=VAR em cada um dos dois rebaixos: 4 × 2 = 8 un; forma cotada com perna variável (113 a 133) cm.
N13 | 2 un por rebaixo, em dois rebaixos: 4 un. A chamada do detalhe traz 'N13-2 Ø16-485' (C=485 cm), mas a coluna UNIT. da lista traz 500 cm — ver aba Validações.

## Resumo por Bitola
RESUMO GERAL POR BITOLA
Fonte: prancha DE-5400.00-6312-120-TX3-002, Rev. 0 (07/08/2026) - Desenho de fundação, tanque de UCO TQ-6312824 - ARMADURAS
Confronto entre o quadro RESUMO GERAL da prancha e o somatório das posições da LISTA DE BARRAS. Massas lineares conforme NBR 7480 (valores nominais adotados no próprio desenho).
Bitola Ø (mm) | Posições | Compr. da prancha (m) | Massa linear (kg/m) | Massa da prancha (kg) | Compr. somado da lista (m) | Desvio de compr. (m) | % da massa | Barras de 12 m (equivalente) | Massa por fundação (kg)
8 | N8, N9, N12 | 2150.7 | 0.395 | 850 | 2150.7 | 0 | 11.07% | 180 | 849.53
16 | N10, N13 | 60 | 1.578 | 95 | 60 | 0 | 1.233% | 5 | 94.68
20 | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N11 | 2730 | 2.466 | 6732 | 2730 | 0 | 87.7% | 228 | 6732.18
TOTAL |  | 4940.7 |  | 7676 | 4940.7 | 0 | 100% | 413 | 7676.39
- As três bitolas fecham exatamente entre a LISTA DE BARRAS e o quadro RESUMO GERAL.
- TOTAL (kg) impresso na prancha = 7.676 kg. O somatório não arredondado é 7.676,39 kg; a soma das três linhas já arredondadas é 7.677 kg. A diferença é apenas de arredondamento.
- Nesta fundação as barras corridas das faces (N6 e N7) são Ø20, e não Ø16 como nas fundações dos tanques de lubrificação. O Ø16 aparece apenas nos reforços N10 e N13, com 60,00 m no total.
- A coluna 'Barras de 12 m' é um equivalente de suprimentos (comprimento / 12 m, arredondado para cima). Não considera perdas de corte, dobra e emendas.

## Resumo por Posição
RESUMO POR POSIÇÃO DE BARRA
Fonte: prancha DE-5400.00-6312-120-TX3-002, Rev. 0 (07/08/2026) - Desenho de fundação, tanque de UCO TQ-6312824 - ARMADURAS
Massa por posição, na ordem da prancha. Fonte de dados dos gráficos do painel.
Posição | Bitola Ø (mm) | Quant. total | Compr. total (m) | Massa total (kg) | % da massa | Função estrutural | Massa por fundação (kg)
N1 | 20 | 2 | 214.2 | 528.22 | 6.881% | Corrida face sup./inf. | 528.22
N2 | 20 | 2 | 222.2 | 547.95 | 7.138% | Corrida face sup./inf. | 547.95
N3 | 20 | 2 | 222.2 | 547.95 | 7.138% | Corrida face sup./inf. | 547.95
N4 | 20 | 2 | 222.2 | 547.95 | 7.138% | Corrida face sup./inf. | 547.95
N5 | 20 | 2 | 223 | 549.92 | 7.164% | Corrida face sup./inf. | 549.92
N6 | 20 | 7 | 780.5 | 1924.71 | 25.07% | Corrida face externa | 1924.71
N7 | 20 | 7 | 749.7 | 1848.76 | 24.08% | Corrida face interna | 1848.76
N8 | 8 | 442 | 2055.3 | 811.84 | 10.58% | Estribo | 811.84
N9 | 8 | 12 | 56.76 | 22.42 | 0.2921% | Estribo no rebaixo | 22.42
N10 | 16 | 8 | 40 | 63.12 | 0.8223% | Reforço do rebaixo | 63.12
N11 | 20 | 16 | 96 | 236.74 | 3.084% | Reforço superior do rebaixo | 236.74
N12 | 8 | 8 | 38.64 | 15.26 | 0.1988% | Estribo de comprimento variável | 15.26
N13 | 16 | 4 | 20 | 31.56 | 0.4111% | Reforço do rebaixo | 31.56
TOTAL |  | 514 | 4940.7 | 7676.39 | 100% |  | 7676.39
AGRUPAMENTO POR FUNÇÃO ESTRUTURAL
Função estrutural | Posições | Quant. total | Compr. total (m) | Massa total (kg)
Barras corridas — faces superior e inferior | N1, N2, N3, N4, N5 | 10 | 1103.8 | 2721.97
Barras corridas — faces externa e interna | N6, N7 | 14 | 1530.2 | 3773.47
Estribos | N8, N9, N12 | 462 | 2150.7 | 849.53
Reforços da região do rebaixo | N10, N11, N13 | 28 | 156 | 331.42
TOTAL |  | 514 | 4940.7 | 7676.39

## Quantitativo Unitário
QUANTITATIVO UNITÁRIO POR FUNDAÇÃO
Fonte: prancha DE-5400.00-6312-120-TX3-002, Rev. 0 (07/08/2026) - Desenho de fundação, tanque de UCO TQ-6312824 - ARMADURAS
A prancha atende uma única fundação (TQ-6312824). Os valores desta aba são, portanto, iguais aos totais do quadro da prancha.
DETALHAMENTO DE UMA FUNDAÇÃO
Posição | Bitola Ø (mm) | Quant. por fundação | Compr. unit. (cm) | Compr. por fundação (m) | Massa por fundação (kg)
N1 | 20 | 2 | CORR | 214.2 | 528.22
N2 | 20 | 2 | CORR | 222.2 | 547.95
N3 | 20 | 2 | CORR | 222.2 | 547.95
N4 | 20 | 2 | CORR | 222.2 | 547.95
N5 | 20 | 2 | CORR | 223 | 549.92
N6 | 20 | 7 | CORR | 780.5 | 1924.71
N7 | 20 | 7 | CORR | 749.7 | 1848.76
N8 | 8 | 442 | 465 | 2055.3 | 811.84
N9 | 8 | 12 | 473 | 56.76 | 22.42
N10 | 16 | 8 | 500 | 40 | 63.12
N11 | 20 | 16 | 600 | 96 | 236.74
N12 | 8 | 8 | VAR | 38.64 | 15.26
N13 | 16 | 4 | 500 | 20 | 31.56
TOTAL POR FUNDAÇÃO |  | 514 |  | 4940.7 | 7676.39

## Geometria e Seções
GEOMETRIA, VISTAS E SEÇÕES
Fonte: prancha DE-5400.00-6312-120-TX3-002, Rev. 0 (07/08/2026) - Desenho de fundação, tanque de UCO TQ-6312824 - ARMADURAS
Cotas e desenvolvimentos lidos diretamente da prancha, e grandezas derivadas a partir delas. Os itens marcados como DERIVADO não constam do desenho: são cálculo próprio para apoio de planejamento.
Grupo | Item | Escala | Valor (m, m² ou m³) | Origem | Observação
Vista | PLANTA - ARMADURA - TQ-6312824 | 1:150 |  | PRANCHA | Planta de armadura do anel; indicação 221 N8 c.20 em cada metade e 6 N9 c.20 em cada rebaixo.
Vista | CORTE A-A | 1:20 |  | PRANCHA | Seção corrente do anel, com 6 N6 c/20 na face externa e 6 N7 c/20 na face interna.
Vista | CORTE B-B (2x) | 1:20 |  | PRANCHA | Seção na região do rebaixo, com 5 N6 / 5 N7 c/20, N10, N11, N8 e 2 N13.
Vista | VISTA C-C (2x) | 1:25 |  | PRANCHA | Detalhe do rebaixo: N9, N10, N11, N12 e N13. A indicação (2x) confirma os dois rebaixos.
Vista | FACE EXTERNA - ELEVAÇÃO | S/ESC. | 91.5 | PRANCHA | Desenvolvimento cotado de 9150 cm; malha de N5 e N6 com trechos de 200 cm e traspasses de 40 cm.
Vista | FACE INTERNA - ELEVAÇÃO | S/ESC. | 88.235 | PRANCHA | Desenvolvimento cotado de 8823,5 cm; malha de N1 e N7.
Vista | FACE SUPERIOR E INFERIOR - PLANTA | S/ESC. | 89.85 | PRANCHA | Desenvolvimento cotado de 8985 cm; malha de N1 a N5. Corresponde ao eixo do anel.
Anel (6312 TX3-001) | Raio interno do anel (m) | - | 13.975 | PRANCHA TX3-001 | R1397,5 cm na planta de formas; diâmetro interno cotado de 2795 cm.
Anel (6312 TX3-001) | Raio do eixo do anel (m) | - | 14.3 | PRANCHA TX3-001 | R1430 cm.
Anel (6312 TX3-001) | Raio externo do anel (m) | - | 14.625 | PRANCHA TX3-001 | R1462,5 cm.
Anel (6312 TX3-001) | Largura radial da seção (m) | - | 0.65 | PRANCHA TX3-001 | Cota 65 cm no DETALHE 1 (R1462,5 - R1397,5 = 65 cm).
Anel (6312 TX3-001) | Altura da seção (m) | - | 1.5 | PRANCHA TX3-001 | Cota 150 cm no DETALHE 1. O estribo N8 de 55 × 140 cm resulta do cobrimento de 5 cm.
Espaçamento | Estribos N8 na seção corrente (m) | - | 0.2 | PRANCHA | 442 N8 c/20; 442 × 0,20 = 88,40 m, coerente com o desenvolvimento do eixo (89,85 m).
Espaçamento | Barras horizontais N6 / N7 (m) | - | 0.2 | PRANCHA | 6 N6 c/20 e 6 N7 c/20 no CORTE A-A; 5 + 5 c/20 no CORTE B-B (trecho do rebaixo).
Traspasse | Traspasse típico das barras corridas (m) | - | 0.4 | PRANCHA | Cotas 40 (TÍP.) e 200 repetidas nas elevações das faces.
Derivado | Área da seção do anel (m²) | - | 0.975 | DERIVADO | 0,65 m × 1,50 m, conforme o DETALHE 1 da prancha de formas 6312 TX3-001.
Derivado | Volume do anel corrente (m³) | - | 87.6 | DERIVADO | Área da seção × desenvolvimento do eixo (89,85 m). Cobre apenas o anel corrente.
Prancha 6312 TX3-001 | Concreto estrutural (m³) | - | 114 | PRANCHA TX3-001 | Valor oficial do quadro QUANTITATIVO TOTAL da prancha de formas. Supera o anel corrente em 26,40 m³, diferença atribuível aos rebaixos e demais elementos não cobertos pela seção corrente.
Derivado | Taxa de armadura (kg/m³) | - | 67.3 | DERIVADO | Massa de aço dividida pelo concreto estrutural do 6312 TX3-001. Comparável às taxas das fundações dos tanques de lubrificação.

## Parâmetros Técnicos
PARÂMETROS TÉCNICOS E IDENTIFICAÇÃO DA PRANCHA
Fonte: prancha DE-5400.00-6312-120-TX3-002, Rev. 0 (07/08/2026) - Desenho de fundação, tanque de UCO TQ-6312824 - ARMADURAS
Dados de carimbo, notas gerais, legenda e documentos vinculados, transcritos da prancha.
Grupo | Parâmetro | Especificação / conteúdo transcrito
Identificação | Número do documento | DE-5400.00-6312-120-TX3-002
Identificação | Revisão | 0 — EMISSÃO ORIGINAL - PARA CONSTRUÇÃO (07/08/2026)
Identificação | Título | Desenho de fundação - tanque de UCO TQ-6312824 - ARMADURAS
Identificação | Área | Parque de tanques de produtos intermediários (lubrificantes) - U-6312
Identificação | Programa / Cliente | Refino Boaventura / TR - Boaventura
Identificação | Proprietário do documento | Petrobras — SRGE/SI-III (classificação INTERNA)
Identificação | Razão social | Consórcio TEM Boaventura
Identificação | Número do contrato | ICJ 5900.0131990.25.2
Identificação | Responsável técnico | Antenor de Castro — CREA 17974D-MG
Identificação | Executou / Verificou / Aprovou | Carmen Santos / Marcio Yukio / Helgo Santos
Identificação | Folha e formato | 01 de 01 — A1 (841 × 594 mm) — escala INDICADA
Nota geral 1 | Unidades | Dimensões em centímetro, bitolas das barras em milímetro, exceto onde indicado.
Nota geral 2 | Aço | CA-50.
Nota geral 3 | Dobramento | Dobramento das barras conforme NBR-6118.
Nota geral 4 | Cobrimento | Cobrimento mínimo pela face externa das barras: 5 cm.
Nota geral 5 | Interferências | Cortar e dobrar as barras que interferirem com os rebaixos.
Critério adotado | Massa linear das barras | Ø8 = 0,395 kg/m; Ø16 = 1,578 kg/m; Ø20 = 2,466 kg/m — valores do quadro RESUMO GERAL, coincidentes com os nominais da NBR 7480.
Legenda | Abreviaturas | F.EXT. = face externa; F.INT. = face interna; SUP. = superior; INF. = inferior; CORR = barra corrida; VAR = comprimento variável.
Documento de referência | Memória de cálculo | MC-5400.00-6312-120-TX3-004 - Memória de cálculo de fundação - tanque de UCO.
Documento complementar | Formas | DE-5400.00-6312-120-TX3-001 - Desenho de fundação - tanque de UCO - TQ-6312824 - FORMAS.
Pendência P1 | Cargas | CI-6312-001 - Cargas de vento e chumbadores.
Pendência P2 | Arranjo geral | CI-6312-003 - Emissão do arranjo geral de equipamentos.

## Validações
CONTROLES DE CONSISTÊNCIA
Fonte: prancha DE-5400.00-6312-120-TX3-002, Rev. 0 (07/08/2026) - Desenho de fundação, tanque de UCO TQ-6312824 - ARMADURAS
Conferência entre o somatório estruturado e os quadros impressos na prancha. Toda divergência está sinalizada de forma explícita.
Grupo | Indicador | Calculado | Referência | Desvio | Critério / observação
Comprimento | Ø8 — comprimento total (m) | 2150.7 | 2150.7 | 0 | Soma das posições da LISTA DE BARRAS confere exatamente com o quadro RESUMO GERAL.
Comprimento | Ø16 — comprimento total (m) | 60 | 60 | 0 | Soma das posições da LISTA DE BARRAS confere exatamente com o quadro RESUMO GERAL.
Comprimento | Ø20 — comprimento total (m) | 2730 | 2730 | 0 | Soma das posições da LISTA DE BARRAS confere exatamente com o quadro RESUMO GERAL.
Massa | Ø8 — massa total (kg) | 849.53 | 850 | -0.47 | Comprimento do RESUMO GERAL × massa linear. Desvio inferior a 0,5 kg, compatível com o arredondamento do quadro.
Massa | Ø16 — massa total (kg) | 94.68 | 95 | -0.32 | Comprimento do RESUMO GERAL × massa linear. Desvio inferior a 0,5 kg, compatível com o arredondamento do quadro.
Massa | Ø20 — massa total (kg) | 6732.18 | 6732 | 0.18 | Comprimento do RESUMO GERAL × massa linear. Desvio inferior a 0,5 kg, compatível com o arredondamento do quadro.
Massa | Massa total de aço (kg) | 7676.39 | 7676 | 0.39 | Somatório do quadro RESUMO GERAL contra o TOTAL (kg) impresso na prancha.
Lista de barras | TOTAL = QUANT. × UNIT. (N8, N9, N10, N11, N13) | 5 | 5 | 0 | As cinco posições de comprimento fixo fecham exatamente: N8 442 × 4,65 = 2.055,30 m; N9 12 × 4,73 = 56,76 m; N10 8 × 5,00 = 40,00 m; N11 16 × 6,00 = 96,00 m; N13 4 × 5,00 = 20,00 m.
Multiplicidade | N8 - quantidade vs. cota da planta | 442 | 442 | 0 | A planta indica 221 N8 c.20 em cada metade do anel e a forma traz 'N8-2x221'. 2 × 221 = 442, exatamente a quantidade da lista.
Multiplicidade | Rebaixos - VISTA C-C (2x) e CORTE B-B (2x) | 2 | 2 | 0 | As quantidades de N9 (12 = 6 × 2), N10 (8 = 4 × 2), N11 (16 = 8 × 2), N12 (8 = 4 × 2) e N13 (4 = 2 × 2) são todas coerentes com dois rebaixos.
DIVERGÊNCIA | N6 / N7 - quantidade por face (un) | 7 | 6 | 1 | O CORTE A-A chama '6 N6 c/20' e '6 N7 c/20' (e o CORTE B-B, 5 e 5), mas a LISTA DE BARRAS traz QUANT. 7 para ambas. A lista é internamente consistente (780,50/7 = 111,50 m e 749,70/7 = 107,10 m, exatos) e é ela que alimenta o RESUMO GERAL. Se prevalecerem as 6 un do corte, saem 218,60 m de Ø20, ou 539.07 kg (-7,0% da massa total). CONFIRMAR COM O PROJETISTA.
DIVERGÊNCIA | N13 - comprimento unitário (cm) | 500 | 485 | 15 | A chamada do detalhe traz 'N13-2 Ø16-485' (C=485 cm), mas a coluna UNIT. da lista traz 500 cm. A lista é consistente com seu próprio TOTAL (4 × 5,00 = 20,00 m) e com o RESUMO GERAL. Adotando 485 cm, o total cairia para 19,40 m (-0,95 kg). CONFIRMAR COM O PROJETISTA.
DIVERGÊNCIA | N12 - comprimento unitário implícito (m) | 4.83 | 1.23 | 3.6 | A coluna UNIT. traz 'VAR' e a forma está cotada com perna variável (113 a 133) cm. Contudo, TOTAL 38,64 m para 8 un implica comprimento médio de 483 cm por barra - próximo dos estribos N8 (465) e N9 (473) e não da faixa cotada. CONFIRMAR COM O PROJETISTA.
Coerência geométrica | Estribos N8 × desenvolvimento do eixo (m) | 88.4 | 89.85 | -1.45 | 442 estribos a cada 20 cm cobrem 88,40 m, contra 89,85 m de desenvolvimento do eixo. Distribuição coerente.
Coerência geométrica | Desenvolvimento do eixo × raio da prancha de formas (m) | 89.85 | 89.85 | 0 | 2π × R1430 = 89,847 m contra os 8985 cm cotados na FACE SUPERIOR E INFERIOR. As três elevações conferem com os raios R1397,5 / R1430 / R1462,5 do 6312 TX3-001, descontado o cobrimento.
Coerência entre pranchas | Anel corrente vs. concreto do 6312 TX3-001 (m³) | 87.6 | 114 | -26.4 | A seção corrente 0,65 × 1,50 m ao longo do eixo resulta em 87,60 m³, contra os 114,00 m³ declarados. A diferença de 26,40 m³ corresponde aos rebaixos e demais elementos fora da seção corrente. Verificação informativa, não uma divergência.
Materiais | Massas lineares adotadas (kg/m) | 3 | 3 | 0 | Ø8 = 0,395; Ø16 = 1,578; Ø20 = 2,466. Coincidem com os valores nominais da NBR 7480 para aço CA-50.
Escopo | Perdas de corte, dobra e emendas | 0 | 0 | 0 | Os quantitativos são os do desenho (comprimentos de projeto). Não há acréscimo de perdas.
Escopo | Concreto, formas e terraplenagem | 0 | 0 | 0 | Esta prancha é exclusivamente de ARMADURAS. Concreto, formas, grout, terraplenagem, impermeabilização e drenagem estão na prancha de formas DE-5400.00-6312-120-TX3-001.

## Leia-me
LEIA-ME - QUANTITATIVO DE ARMADURAS
Fonte: prancha DE-5400.00-6312-120-TX3-002, Rev. 0 (07/08/2026) - Desenho de fundação, tanque de UCO TQ-6312824 - ARMADURAS
Tópico | Conteúdo
Objetivo | Consolidar, de forma rastreável, todo o quantitativo de armadura da prancha DE-5400.00-6312-120-TX3-002 (fundação anelar do tanque de UCO TQ-6312824), com painel gerencial e abas de auditoria.
Fonte primária | Quadros LISTA DE BARRAS e RESUMO GERAL da própria prancha, complementados pelas cotas das vistas (planta de armadura, cortes A-A e B-B, vista C-C e elevações das faces) e pela geometria do anel lida na prancha de formas DE-5400.00-6312-120-TX3-001.
Fundação única | Diferente das pranchas dos tanques de lubrificação, esta atende uma única fundação: a lista de barras não traz multiplicador. As quantidades dos rebaixos, porém, já consideram os dois rebaixos indicados por 'VISTA C-C (2x)' e 'CORTE B-B (2x)'.
Controle crítico | Três divergências do próprio desenho estão destacadas na aba Validações: (1) N6/N7 - o corte chama 6 c/20 e a lista traz 7, com impacto de 7,0% da massa; (2) N13 - o detalhe chama C=485 cm e a lista traz 500 cm; (3) N12 - forma cotada em (113 a 133) cm, mas o total implica 483 cm por barra. Confirmar com o projetista antes da compra.
Como usar | Comece pelo Dashboard Executivo. Para auditoria, use Lista de Barras (transcrição integral), Resumo por Bitola, Resumo por Posição e Quantitativo Unitário. Geometria e Seções e Parâmetros Técnicos guardam as cotas e o carimbo.
Critério de massa | Massa = comprimento total × massa linear nominal (Ø8 = 0,395 kg/m; Ø16 = 1,578 kg/m; Ø20 = 2,466 kg/m), exatamente como no quadro RESUMO GERAL da prancha e em linha com a NBR 7480.
Valores DERIVADOS | Na aba Geometria e Seções, as linhas marcadas como DERIVADO não constam do desenho: são cálculo próprio, apenas indicativo, para apoio de planejamento.
Perdas | Os números são os de projeto. Nenhuma taxa de perda de corte, dobra ou emenda foi acrescida. A coluna 'Barras de 12 m' é apenas um equivalente de suprimento (comprimento / 12 m, arredondado para cima).
Unidades | mm = milímetro (bitola); cm = centímetro (cotas do desenho); m = metro; kg = quilograma; t = tonelada; un = unidade; CORR = barra corrida; VAR = comprimento variável.
Limite de uso | Levantamento para planejamento, orçamento e controle. Qualquer uso para execução ou compra deve ser submetido à validação do responsável técnico do projeto.